Vlastnosti analogových unifikovaných signálů

a.        Přirozené signály (odporová čidla, termoelektrická čidla apod.)

b.        Unifikované signály:

1. Elektrické

1.1      Napěťové -     používají se jako vnitřní signály (popřípadě na krátkou vzdálenost);

0 až 100 mV; 0 až l V	jako vstupní signál;

0 až 10 V	jako výstupní signál.

Vstupní odpor napěťových vstupů elektronických zařízení bývá vysoký asi 10 k Ω

Výstupní odpor napěťových výstupů je velmi malý a lze ho zatížit zpravidla proudem do 20 mA.

1.2      Proudové -     Pro dálkový přenos

0až 20 mA

4 až 20 mA	možnost identifikace přerušení

proudové smyčky (napájení převodníku konstantním proudem 4rnA);

Vstupní odpor proudových vstupů elektronických zařízení bývá malý asi 50 Ω.

Maximální výstupní napětí proudových výstupů je zpravidla 10 V, a proto maximální odpor ve smyčce bývá 500 Ω (při proudu 20 mA), Proudový signál 0 až 5 mA je neperspektivní.

2.        Pneumatické - pouze v prostorách s nebezpečím výbuchu nebo tam, kde j třeba pneumatických zařízení k činnosti. 20 až 100 kPa.